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南宁市第四人民医院电梯维保服务
院内采购公告

现就南宁市第四人民医院电梯维保服务采用院内采购方式进行采购，特邀请有关单位参加磋商，现将有关事项公告如下：
1、 项目名称
南宁市第四人民电梯维保服务（重）
2、 项目预算金额
最高限价：7.2万元 (人民币）
三、采购方式
院内评审采购
四、评审方式
综合评分法
五、服务要求：
（详见附件1）
六、供应商资格及特殊资质要求
（一）供应商为在国内注册，具备独立企业法人资格的供应商；
（二）在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商；
（三）本项目不接受联合体竞标。
（四）投标人未被纳入失信供应商“黑名单”管理。
七、报名要求
（一）报名时间：2026年9月8日至9月11日，（上午8:00-12:00,下午14:00-17:30，周末、节假日除外）。
（二）报名方式：潜在供应商可通过电子邮件形式进行在线报名，将报名资料以PDF扫描件形式发送至指定邮箱syycgb2024@163.com。报名时标题命名为项目名称+报名单位，邮件需注明报名单位联系人姓名和联系电话。（如未注明联系人和联系电话视为报名不成功）
（三）报名所需资料
（1）须提交有效的营业执照副本复印件
（2）法定代表人或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人还须出示法定代表人授权书原件（加盖单位公章）（格式详见附件2）；
（3）供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关违法、失信行为的查询记录；
（4）廉洁响应承诺书（格式详见附件3）。
八、递交投标文件要求
（一）截止及开标时间：2025年9月15日15:00。     
（二）投标文件递交方式：
投标文件采用当面递交方式，在开标前1小时内，投标人直接将密封好的投标文件送至南宁市第四人民医院5号楼2楼远程会诊中心(超时视为自动放弃)并参与现场评标。递交投标文件截止及开标时间以后送达的或破损包装的投标文件不予接收。
（三）投标文件组成
1.供应商营业执照正本或副本复印件；
2.供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网的相关违法、失信行为的查询记录；
3.法定代表人证明书及授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件；
4.廉洁响应承诺书（格式详见附件3）；
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式详见附件4）；
6.响应技术资料表（格式详见附件5）；
7.商务条款偏离表（格式详见附件6）；
8.报价表（格式详见附件7），报价表中的报价包含提供该项服务所产生的所有费用（包含人工、交通、税费等）且不能超过本项目最高限价，超出最高限价的报价为无效报价，该供应商响应作无效响应处理；	
   9.详细合作方案（包括但不限于项目设计方案、人员保障方案、项目技术方案、售后服务方案等）；
10.投标文件要求提供一式三份，包含一份正本，贰份副本。
九、联系地址和电话
联系人及电话：覃老师   0771-5668230陆老师0771-5656061；
[bookmark: _GoBack]医院网址：http://www.nn4yy.com/。
附件：1.采购需求一览表
2.法定代表人证明书及授权委托书
3.廉洁响应承诺书
4.供应商直接控股、管理关系信息表
5.响应技术资料表
6.商务条款偏离表
7.报价表
8.评审办法





















附件1
采购需求一览表
说明：本采购需求一览表内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应。
	项号
	名称
	数量
	单位
	内容和要求

	1 
	南宁市第四人民医院电梯维保服务采购项目
	1
	项
	电梯维保服务项目

	一、采购内容：南宁市第四人民医院电梯维保服务采购项目(直梯27台，扶梯4台)
	序号
	电梯品牌
	层站
	速度（m/s）
	数量

	1
	西子奥的斯(直梯)
	4/4
	1.5
	4

	2
	西子奥的斯(直梯)
	5/5
	1.5
	2

	3
	西子奥的斯(直梯)
	12/12
	1.5
	2

	4
	西子奥的斯(直梯)
	13/13
	1.5
	2

	5
	西子奥的斯(直梯)
	14/14
	1.5
	1

	6
	东芝(直梯)
	4/4
	0.75
	2

	7
	南宁精工(直梯)
	6/6
	0.75
	2

	8
	南宁精工(直梯)
	4/4
	0.75
	1

	9
	西子奥的斯(直梯)
	4/4
	0.4
	1

	1-2#
	三菱LEHY-IIIB(直梯)
	17/17
	1.75
	2

	3-4#
	三菱LEHY-IIIB(直梯)
	17/17
	1.75
	2

	5#
	三菱LEHY-IIIB(直梯)
	17/17
	1.75
	1

	6-7#
	三菱LEHY-IIIB-S(直梯)
	17/17
	1.75
	2

	8-9#
	三菱LEHY-IIIB-MRL-II(直梯)
	3
	1.0
	2

	10#
	三菱LEHY-IIIB-MRL-II(直梯)
	2
	1.0
	1

	11-12#
	三菱KS-SBF-II(扶梯)
	2
	0.5
	2

	13-14#
	三菱KS-SBF-II(扶梯)
	2
	0.5
	2

	合计
	31

	备注：
1、报价含税。
2、报价不含国家规定的强制年检费用，其他非政府收取的相关检测费用，砝码租赁费，限速器检测费。



二、电梯维修保养项目表及商务条款

	序号
	项类
	项目内容
	维护保养基本要求
	日常维保周期
	备注

	1
	一
资
料
检
查
	设备铭牌
	在轿厢内显著位置处必须固定有设备铭牌，铭牌内容至少应有额定载重量或额定载客数。
	半个月
	

	2
	
	合格标志
	电梯《安全检验合格》标志应固定在轿厢内明显的位置上。
	半个月
	

	3
	
	
	《安全检验合格》标志超过有效期的电梯不得使用。
	半个月
	

	4
	
	规章制度
	操作规章、应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。
	半个月
	

	5
	
	安全标识
	标识醒目、清晰，意思表达准确易懂。
	半个月
	

	6
	
	乘客须知
	内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。
	半个月
	

	7
	
	运营记录
	应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。
	半个月
	

	8
	二
整
机
	环境
	全面清洁。
	半年
	

	9
	
	连接件
	螺栓应固定无松动。
	半年
	

	10
	
	
	销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。
	半年
	

	11
	
	
	铆钉不应有松动现象。
	半年
	

	12
	
	
	轴端卡板不应有松动及脱槽现象。
	半年
	

	13
	
	轴承
	无异常响声，无振动，润滑良好。
	半年
	

	14
	
	旋转部件防护
	在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。
	半个月
	

	15
	三
机
房
	机房（机器设备间）
	机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。
	半个月
	

	16
	
	环境
	机房及通道清洁无杂物，门窗完好。
	半个月
	

	17
	
	
	机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。
	半个月
	

	18
	
	机房照明
	机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。
	半个月
	

	19
	
	通道照明
	通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。
	半个月
	

	20
	
	通道门
	门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。
	半个月
	

	21
	
	
	门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。
	半个月
	

	22
	
	控制柜
	每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。
	一年
	

	23
	
	
	各仪表显示清楚、正确。
	一年
	

	24
	
	
	各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。
	一年
	

	25
	
	
	接触器和继电器的触点接触良好。
	半个月
	

	26
	
	驱动主机
	工作时应当无异常噪声和振动。
	半个月
	

	27
	
	
	曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。
	季度
	

	28
	
	
	曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。
	半年
	

	29
	
	
	减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。
	半个月
	

	30
	
	
	按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。
	一年
	

	31
	
	制动装置
	各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。
	半个月
	

	32
	
	
	制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。
	半个月
	

	33
	
	
	检测开关应工作可靠有效。
	半个月
	

	34
	
	
	制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。
	季度
	

	35
	
	
	可拆卸的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。
	一年
	

	36
	
	紧急操作装置
	对于可拆卸盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。
	半年
	

	37
	
	
	松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。
	一年
	

	38
	
	
	在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出。
	一年
	

	39
	
	
	应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一定持续力保持其松开状态。
	一年
	

	40
	
	
	如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作的保护，按钮上或其近旁应标出相应的运行方向。
	一年
	

	41
	
	
	一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。
	一年
	

	42
	
	
	进行紧急电动运行操作时，应有平层标志或电子信号提示，易于观察到轿厢是否在开锁区。
	一年
	

	43
	
	限速器
	销轴部位润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。
	季度
	

	44
	
	
	限速器夹绳钳口无严重磨损，应有足够夹持力。
	一年
	

	45
	
	
	限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。
	季度
	

	46
	
	
	限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。
	半个月
	

	47
	
	编码器
	应清洁无尘，安装牢固。
	半个月
	

	48
	
	选层器
	动静触点清洁，无烧蚀。
	半个月
	

	49
	
	上行超速保护装置
	机械装置应动作灵活可靠，电气开关灵敏有效。
	一年
	

	50
	
	接地连接
	所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE）可靠连接。
	一年
	

	51
	
	电气绝缘
	动力和电气安全装置电路对地的绝缘电阻≥0.50MΩ；照明电路和其他电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ。
	一年
	

	52
	四
井
道
	检修门、井道安全门、检修活板门
	门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。
	一年
	

	53
	
	
	设置验证门的关闭状态的电气安全装置应当可靠有效。
	一年
	

	54
	
	限制开关
	极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。
	半年
	

	55
	
	
	限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。
	半年
	

	56
	
	位置脉冲器
	应工作可靠有效。
	季度
	

	57
	
	导轨
	应清洁，压板牢固。
	一年
	

	58
	
	
	支架应牢固，无松动、变形。
	一年
	

	59
	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。
	半个月
	

	60
	
	靴衬、滚轮
	应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。
	季度
	

	61
	
	随行电缆
	随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。
	一年
	

	62
	
	
	当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。
	一年
	

	63
	
	
	无扭曲、破损。
	一年
	

	64
	
	井道照明
	当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。
	半个月
	

	65
	
	对重（平衡重）
	如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。
	半个月
	

	66
	五
底
坑
	限速绳张紧装置
	当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。
	季度
	

	67
	
	
	张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。
	季度
	

	68
	
	缓冲器
	缓冲器应当固定可靠。
	一年
	

	69
	
	
	对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB 10060的要求。
	半年
	

	70
	
	
	耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。
	季度
	

	71
	
	限速绳张紧装置
	当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。
	季度
	

	72
	
	
	张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。
	季度
	

	73
	
	缓冲器
	缓冲器应当固定可靠。
	一年
	

	74
	六
悬
挂
装
置
	悬挂钢丝绳
	应清洁，无严重油腻。
	季度
	

	75
	
	
	出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折应当报废。
	半年
	

	76
	
	
	断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。
	半年
	

	77
	
	
	磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90％应当报废。
	半年
	

	78
	
	
	曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%。曳引绳或者悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。
	半年
	

	79
	
	补偿装置
	补偿绳（链）端固定应当可靠。
	半年
	

	80
	
	
	检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。
	季度
	

	81
	
	
	防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。
	季度
	

	82
	
	松绳(链)保护
	如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。
	季度
	

	83
	
	轿顶环境
	应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。
	半个月
	

	84
	七
轿
厢
	地坎护脚板
	轿厢地坎护脚板应当固定可靠。
	半个月
	

	85
	
	轿顶(轿厢内)电气装置
	检修运行控制装置功能应可靠有效。
	半个月
	

	86
	
	
安全窗（门）
	停止装置动作应可靠有效。
	半个月
	

	87
	
	
	验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。
	半个月
	

	88
	
	轿厢面积
	轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB 7588-2003中8.2.2的要求。
	半个月
	

	89
	
	轿厢显示
	轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。
	半个月
	

	90
	
	轿厢照明
	轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。
	半个月
	

	91
	
	轿厢风扇
	风扇工作时应当无异常噪声和振动。
	半个月
	

	92
	
	紧急照明
	正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h。
	半个月
	

	93
	
	紧急报警装置
	应能与救援服务持续对接联系。紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。
	半个月
	

	94
	
	超载保护装置
	轿厢内的载荷超过110％倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。
	半个年
	

	95
	
	安全钳
	安全钳应清洁，无严重油腻。
	季度
	

	96
	
	平层精度
	安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。
	季度
	

	97
	
	
	安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。
	季度
	

	98
	
	
	电梯轿厢的平层准确度宜在±10 mm范围内。平层保持精度宜在±20 mm范围内。
	半月
	

	99
	
	门间隙
	门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm；对于载货电梯应不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm。
	半年
	

	100
	八
轿(层)门
	
玻璃门
	在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分门其总和应不大于45mm。
	半年
	

	101
	
	
	玻璃门上的供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记完好。
	一年
	

	102
	
	
防止门夹人的保护装置
	玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，应能够保证玻璃不会滑出。
	一年
	

	103
	
	
	有防止儿童的手被拖曳的措施。
	半个月
	

	104
	
	
	当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。
	半个月
	

	105
	
	门运行和导向
	层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。
	半个月
	

	106
	
	门系统传动装置
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。
	季度
	

	107
	
	自动关门装置
	当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），自动关门装置应能确保该层门自动关闭。
	半个月
	

	108
	
	
	自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。
	半个月
	

	109
	
	紧急开锁装置
	每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。
	半个月
	

	110
	
	
	紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。
	半个月
	

	111
	
	门的锁紧
	轿厢应当在门的锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。
	半个月
	

	112
	
	
	验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效。
	半个月
	

	113
	
	门的闭合
	正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。
	半个月
	

	114
	
	
	验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。
	半个月
	

	115
	
	
	轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应在5～10mm范围。
	一年
	

	116
	
	
	电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。
	半个月
	

	117
	
	层站显示
	层站指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。
	半个月
	

	118
	九
试
验
	轿厢上行超速保护装置试验
	当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。
	一年
	

	119
	
	
	该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。
	一年
	

	120
	
	耗能缓冲器试验
	缓冲器动作后，恢复至其正常位置电梯才能正常运行。
	一年
	

	121
	
	
	缓冲器完全复位的最大时间限度为120s。
	一年
	

	122
	
	限速器－安全钳动作试验
	轿厢空载，以检修速度下行，进行轿厢限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。
	一年
	

	123
	
	
	轿厢空载，以检修速度上行，进行对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。
	一年
	

	124
	
	空载曳引力试验
	当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。
	一年
	

	125
	
	空载上行制动试验
	轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏。
	一年
	

	126
	
	运行试验
	轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。
	一年
	

	127
	
	消防返回功能试验
	消防开关防护玻璃应当完好， “消防”字样清楚。
	一年
	

	128
	
	
	消防功能启动后，电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命。
	一年
	

	注：
一年维护保养项目包括半年、季度和半月维护保养项目；半年维护保养项目包括季度、半月维护保养项目；季度维护保养项目包括半月维护保养项目。


	商务条款
	1、 签订合同日期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。
2、维护期限：合同签订后一年。
3、付款方式：分两期付款，合同签订后每半年付款一次，由乙方开具正规发票，甲方收到发票后60个工作日内付清款项。
4、服务期：本项目服务期限为一年。合同期满后，在年度预算能够保障的前提下，经采购人考核合格（综合满意度评分≥90分），可续签下一年度合同。合同一年一签，最多续签2次，累计服务期限不超过三年。




（一）电梯维保服务标准和要求
1.成交人按照《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG/T7001-2009）、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）、DB45/681-2010电梯日常维护保养规范等有关标准和要求为乘客电梯提供日常检查、保养、维修、应急处理及年检服务等，对电梯的正常安全运行负责，保障设备整机、零部件及相关配套的附属设施完好无损。
2.成交人应按国家规定的电梯维修保养规程进行保养工作。完成半月、季度、半年、年度维保，并做好记录，确保电梯正常运行。
3.成交人每年度至少进行一次自行检查，在特种设备检验检测机构定期检验之前进行自行检查，检查项目不少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向采购人出具有自行检查和审核人员的签字、加盖成交人公章或其他专用章的自行检查记录或者报告。
4.成交人的质量检查人员或管理人员应对电梯的维保质量进行不定期检查，并进行记录。
5.成交人按《电梯使用管理与维护保养规则》要求制定应急措施和救援方案，至少每年针对电梯、进行一次应急演练。
6.参加采购人要求的有关会议；完成采购人临时安排的紧急工作。
7.成交人在完成合同后应向采购人移交维保资料，维保资料应符合《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求。
（二） 电梯日常运行和保洁要求
1.采购人委托成交人对电梯设备及附属设施进行维保，保证机房环境和消防、卫生等满足设备运行的条件。
2.成交人应按采购人要求，安排电梯值班人员，电梯运行时间为日历日（含工作日及国家、地方规定的节假日）在工作期间要严格遵守执行电梯使用安全管理制度，确保电梯安全使用。维保人员接到故障通知应在30分钟内到现场处理。
3.电梯属于特种设备，所有上岗人员均要持证上岗（特种设备作业人员资格证），并且要定期参加岗位培训。
（三）电梯维护保养除满足国家、地方相关要求外，还须包含以下内容
1.保养前须先了解电梯运行情况，并挂警告牌或者放置隔离警戒护栏，才能开展维保工作;
2.优先处理紧急情况；
3.井道、轿顶、轿厢、底坑的卫生清洁；
4.应急灯、警铃、电话和轿内指层灯、各按钮、控制开关等功能完好、无破损现象；
5.安全触板、光电保护及其它保护装置动作符合相关要求；
6.各层厅外指层灯、到站钟和召唤按钮、消防开关功能完好；
7.厅门、滑块、强迫关门装置、厅门上/下坎等外观清洁，各部分间隙符合相关要求；
8.轿门上/下坎、滑轮、门刀组件、轿门机构和开关门机构等，动作灵活，无撞击声，噪音低；
9.开关、检修箱功能完好，安全窗、急停、安全钳开关、检修箱装置等功能完好；
10.感应器、井道信息装置清洁无破损、无断线脱线现象；
11.曳引钢丝绳、绳头组合、限速器钢丝绳、张紧度合适，无断股、松动现象；
12.各限位开关、限速开关、极限开关等动作灵活、功能可靠；
13.曳引机、制动器及电动机检查；
14.控制柜各项检查、过流装置、短路保护及接触器检查、限速器安全钳联动试验；
15.各润滑系统和油位；
16.轿厢内应急灯功能完好；
17.轿厢内与机房或外部的对讲系统功能完好。
（四）成交人自备维保工具、通讯工具及交通工具
1.投标人中标后必须为本项目设立相应的服务人员，人员应保持相对固定，不能随意变更，如有特殊情况须报采购人同意后才能变更。
2.组织成员必须是富有经验的专业技术人员，负责对内对外的各种事务协调、技术服务工作。服务组织机构中必须设立项目安全负责人，并对安全文明服务工作负责，保证一切安全措施符合相关要求。
3.投标人中标后提供组成人员的名单、工作时间安排、工作职责及联系方式等详细情况。
4.成交人进行维护保养设备所需的材料、工具、仪表、检测元件在维修联络点应备有充足的备品备件及易损件。
5.投标人所提供的产品和服务除满足本技术要求外，也须符合现行相关规范标准。
（五）其他要求
1.成交人定期派出专业人员对采购人电梯进行检查保养,以便能及时发现并排除各种故障隐患，每次检查保养工作结束后，须向采购人提交书面技术服务报告。
2.成交人应为采购人提供技术咨询指导服务，负责提供检查、检修、检测、保养电梯所需的工具、仪表及相关设备。
3.成交人未能按合同要求完成上述约定的工作的，采购人有权解除合同，并由成交人承担相应的违约责任。
4.如设备出现非人为的故障或不可抗拒的自然灾难造成的损坏，成交人不负赔偿责任，但成交人有责任尽最大努力和最快速度进行抢修设备，使设备尽快恢复正常运行，如产生配件损坏的，双方另行协商。
三、报价说明
各供应商的报价均不能超过采购预算，否则投标无效。本项目预算具体说明：服务期1年，采购预算为72000元，中标供应商中标后，采购人按中标金额分批支付给中标供应商进行结算。




















附件2
 
法定代表人证明书
供应商名称：                                            
地    址：                                            
姓    名：           性     别：       
年    龄：           职     务：        
身份证号码：                                            
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
 
 法定代表人(签字或盖章):
供应商(盖公章):
XX年XX月XX日









 
 

法定代表人授权委托书

南宁市第四人民医院：
我        （姓名）系         （供应商名称）是（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权          （姓名）以我方的名义参加                       的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转授权委托权，特此授权委托。

法定代表人(签字或盖章):
供应商(盖公章):


被授权人(签字或盖章):
被授权人身份证号码:
XX年XX月XX日


附：法定代表人证明书、法定代表人有效身份证的正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件，需加盖公章。


附件3
廉洁响应承诺书
我公司（单位）在参加                                    项目中，我公司（单位）严格遵循“公开、公正、公平、诚实信用”准则，郑重承诺如下：
1、 我公司（单位）提交的响应材料，均为本单位真实、有效、合法材料，无任何虚假。
二、不以他人企业名义响应或其他方式弄虚作假，骗取评选结果。
三、不向贵单位任何人员采取提供任何不正当利益等行贿腐蚀方式谋求不正当照顾或评选结果。
四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商参与公平竞争。
五、评选后，双方按照采购文件和评选现场约定共同订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议，不进行非法转包、违法分包。
六、如发现贵单位人员有索要或接受礼品礼金、财物、消费凭证、宴请、娱乐、旅游等各类消费的不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时将真实凭据向贵单位纪检监察室书面实名投诉举报，（举报邮箱：syyjjjcs2020@163.com,信件投递地址：南宁市兴宁区长堽路二里1号南宁市第四人民医院纪检监察室，投诉电话：0771-5667864），但不得随意捏造诬告。
我公司（单位）若违反上述承诺，自愿接受取消本次和今后响应资格，自愿接受相关规定、政策和法律的严肃处罚。

公司名称（盖章）：                
法定代理人或被授权人：                     联系电话：






附件4
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


法定代表人或委托代理人签字：                
供应商（盖公章 ）：                               
年    月    日




供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	



注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。



法定代表人或委托代理人签字：               
供应商（盖公章）：                
                                               年    月    日


附件5
响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	采购内容及要求
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	南宁市第四人民医院电梯维保服务
	
	南宁市第四人民医院电梯维保服务
	请填入贵单位响应的内容。
	正偏离（负偏离或无偏离）



注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。
⑵当响应文件的内容低于附件1“采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

供应商（盖单位公章）：

[bookmark: _Toc521096352][bookmark: _Toc460253713]法定代表人或其被授权委托人（签字或盖章）：


附件6
商务条款偏离表

请逐条对应本采购项目采购需求一览表中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	采购文件的商务条款
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	
	   
	请填入贵单位响应的内容。

	正偏离（负偏离或无偏离）




注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
⑵如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体内容，否则按无效响应处理。
⑶当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。
供应商（盖单位公章）：


法定代表人或其被授权委托人（签字或盖章）：


附件7
  报价表
	项号
	服务名称
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	1
	南宁市第四人民医院   电梯维保服务
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                  （￥              元）

	说明：报价合计金额不能超过最高限价72000.00元，超限价投标无效。




供应商（盖单位公章）：                                             
法定代表人或其被授权委托人（签字或盖章）：                         

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。

                                         






附件8
评审办法
一、符合性审查与比较：
（1）医院评审小组对符合资格的报名公司的评审材料进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。医院评审小组审查评审材料的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定评审材料是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）医院评审小组将根据报名公司的评审材料进行审查、核对，如有疑问，将对报名公司进行询问，报名公司要向医院评审小组澄清有关问题。报名公司代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了评审材料的实质性内容的，医院评审小组有权视该评审材料无效。
（3）医院评审小组按照评审公告中公示的评审方法和标准，对符合性审查合格的评审材料进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（4）医院评审小组根据评审材料综合比较与评价的结果确定中标候选人名单。
（5）医院评审小组根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。医院评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的医院评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（6）医院评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评 审工作，并作书面记录，采购需求部门及医院招标办公室确认后，应当修改评审文件，重新组织评审活动。
二、评审原则：
医院评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制独立打分。
四、评审标准审核：评审标准审核由医院采购管理办公室、纪检监察室、采购需求科室共同审定，参与审核评审标准的人员不得参与评审。
五、评标方式：以封闭方式进行。
六、评定成交的标准
1、评标原则
（1）磋商小组构成：本项目的磋商小组由院内有关技术方面的专家组成。成员人数应当为5人。
（2）评标方式：以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许供应商与“磋商小组”之间有可能影响到评标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。
（3）评标方法：综合评分法。
2、评标方法
对进入详评的，磋商小组将以竞争性磋商文件、响应文件为评定依据，采用百分制综合评分法：计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………………………………10分
（1）以进入综合评分环节的最低的磋商报价为基准价，基准价报价得分为10分。
（2）价格分计算公式：
某供应商价格分=基准价/某供应商磋商报价金额×10分
2.技术分…………………………………………………………………70分
（1）维保服务方案分（满分60分）
1）服务理念分（20分）
一档（6分）：供应商能清晰的认知本项目要求、使用特点，整体服务理念只有基本框架，无针对性。
二档（14分）：供应商能够切合实际根据项目要求、使用特点提出合理的服务理念，提出服务定位目标，且安全可行，陈述完整，具有针对性和操作性。
三档（20分）：供应商能够深切结合实际根据项目要求、使用特点提出合理有效的服务理念，服务定位目标清晰明确，且安全可行，作为完整服务的计划及承诺，陈述完善，具有针对性、可操作性且科学合理。
2）质量保证方案分（20分）
一档（6分）：供应商服务质量保证方案（服务方式、流程等）只有框架；体现组织计划、技术规范和质量保证措施、安全保障措施等方面内容。
二档（14分）：服务质量保证方案（服务方式、流程等）详细、对具体方案设计合理；组织计划、技术规范和质量保证措施、安全保障措施等方面内容齐全、规范，符合国家标准。
三档（20分）：服务质量保证方案（服务方式、流程等）完善合理。组织计划、技术规范和质量保证措施、安全保障措施等方面内容齐全、完善、规范。管理制度、作业流程、时效要求、管理指标承诺满足项目实施要求。应急预案措施科学合理，建立和完善档案管理制度，体现标准化服务，管理服务水平符合国家及行业标准。
3）组织机构分（20分）
一档（6分）：设置拟投入本项目服务人员组织机构，人员人数基本满足项目实施要求，人员缺少相关经验。
二档（14分）：拟投入本项目服务人员组织机构设置合理，项目人员配备齐全，配置合理，具有良好的技术力量，能满足项目实施要求，人员具有良好的技术资格水平。
三档（20分）：拟投入本项目服务人员组织机构设置完善合理、具备专业工种上岗资质，人员技术符合项目实施要求，工作计划周密，项目管理人员具有电梯相关专业中级或以上职称。
（2）人员配置分（满分10分）
供应商拟投入项目人员中具有特种设备作业人员证的，每有1人得0.5分，满分10分。响应文件提供人员证书复印件。
3.商务分……………………………………………………20分
供应商2023年1月1日至响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每项得2分，满分20分。响应文件提供有效的合同复印件。
4.综合总得分=1+2+3。

2

